Внимание!

Изменения от 04.07.2011 г.

Открытое акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Воронежского вагоноремонтного завода информирует о внесении изменений в  п.п. 4.4 и п.п. 5.4.  Технического задания по открытому конкурсу № 814 по выбору организации на право заключения договора поставки в 2011 году системы автоматической пожарной сигнализации  Воронежскому ВРЗ ОАО «ВРМ»

П.п. 4.4  Технического задания изложить в следующей редакции:

4.4. Поставка оборудования на объект, монтаж.

Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющегося частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г. кабелями для ОПС КСВВ  (диаметр жилы не менее 0,5 мм) не распространяющими горение с низким дымо и газовыделением.

Исполнитель передает эксплуатирующей организации всю эксплуатационную документацию.

Исполнитель обязан иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, на работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на особоопасных производственных объектах и ведению монтажных работ, а так же свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно действующему законодательству РФ.

Исполнитель обязан иметь обученный и сертифицированный персонал по построению систем безопасности на взрывоопасных и промышленных объектах.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Заказчиком.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Заказчика.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Заказчика, где  обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Заказчиком.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы пожарной сигнализации и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации  должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Выполнить вывод сигнала от пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи для круглосуточного реагирования.

Все скрытые работы представляются представителю Заказчика с оформлением соответствующих актов.

Уборка помещений должна производиться постоянно силами Подрядчика.

4.4.1 Исполнитель должен иметь свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 (раздел 3):

### 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

### 23. Монтажные работы

### 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

### 24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

П.п. 5.4  Технического задания изложить в следующей редакции:

5.4. Поставка оборудования на объект, монтаж.

Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющаяся частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Работы по устройству систем АПС и СОУЭ должны выполняться согласно действующих норм и правил.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г. кабелями для ОПС КСВВ  (диаметр жилы не менее 0,5 мм) не распространяющими горение с низким дымо и газовыделением.

Рабочие, допущенные к монтажу, должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверениями и сертификатами.

Монтаж должен осуществляться с использованием современных машин, инструментов и механизмов.

Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком все отклонения от принятой документации по поставке оборудования.

Исполнитель передает эксплуатирующей организации всю эксплуатационную документацию.

Исполнитель обязан иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, на работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на особоопасных производственных объектах и ведению монтажных работ, а так же свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно действующему законодательству РФ.

Исполнитель обязан иметь обученный и сертифицированный персонал по построению систем безопасности на взрывоопасных и промышленных объектах.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Заказчиком.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Заказчика.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Заказчика, где  обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

При монтаже системы АПС использовать руководства по эксплуатации и технические паспорта на оборудование.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Заказчиком.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы пожарной сигнализации и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации  должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Выполнить вывод сигнала от пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи для круглосуточного реагирования.

Все скрытые работы представляются представителю Заказчика с оформлением соответствующих актов.

Уборка помещений должна производиться постоянно силами Подрядчика.

5.4.1 Исполнитель должен иметь свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 (раздел 3):

### 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

### 23. Монтажные работы

### 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

### 24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств