Раздел IV. Техническое задание по лоту № 1.

- Общие положения

4.1.1. Предмет конкурса по лоту № 1 – Поставка в 2011 году системы автоматической пожарной сигнализации в Вагоно-сборочный цех Воронежскому ВРЗ ОАО «ВРМ»».

Предельная стоимость – 407000,0 (четыреста семь тысяч)  рублей  (без учета НДС).

4.1.2. Срок поставки оборудования (с учетом последующего монтажа и пуско-наладки) – до 30.09.2011 года.

4.1.3. Комплекс условий по поставке оборудования с последующим монтажом и пуско-наладкой:

- поставка оборудования с последующим монтажом и пуско-наладкой производится по цене, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, в объемах и сроки, указанные в техническом задании;

  - Перечень объектов необходимых для оборудования системой пожарной сигнализации:

- Вагоно-сборочный цех (ВСЦ 1-й этаж S= 450 м2; Н=4,5м) - производственные участки;

Требования, предъявляемые к системам:

Система оповещения о пожаре должна работать как в автоматическом, так и ручном режиме. Технические средства автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре предназначены для обнаружения первичных признаков пожара в помещениях «Объекта» и должны обеспечивать:

•	обнаружение фактов возгорания или задымления в начальный период его развития;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы ПС;

•	интеграцию в существующую систему ПС, с выводом на существующий  пульт, расположенный в пожарной части;

•	выдачу речевого, звукового и светового сигналов о пожаре на пульт сбора и обработки информации;

•	выдачу речевого, светового и звукового сигнала «ПОЖАР» на выносные оповещатели;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации ПС, его модернизации, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

Техническими средствами ПС оборудуются помещения и коридоры «Объектов» по согласованию с заказчиком независимо от их назначения. Пожарные извещатели включают в самостоятельные шлейфы ПС с функцией «Без права снятия с охраны». В помещениях «Объекта» предусмотреть систему оповещения о пожаре.

  - Требования к производству работ.

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- объемом выполняемых работ;

- требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-01);

- требованиями нормативных документов по выполнению монтажных и пусконаладочных работ ГОСТ 21.101-97; СНиП 21-01-97; РД 78.145-93; ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; НПБ 88-2001; ППБ 01-03; СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009; НПБ 110-03;  СНиП 11-01-95; РД 78.36.002.99.

Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных работ, должны быть согласованы с представителем заказчика по всем разделам.

Участник размещения заказа должен учесть, что работы будут выполняться в условиях работающего предприятия. График составляется исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика до начала производства работ.

Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить представителю Заказчика (для оформления допусков) список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения работ.

Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по заявке.

При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

  - Поставка оборудования на объект, монтаж.

Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющегося частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г. кабелями для ОПС КСВВ  (диаметр жилы не менее 0,5 мм) не распространяющими горение с низким дымо и газовыделением.

Исполнитель передает эксплуатирующей организации всю эксплуатационную документацию.

Исполнитель обязан иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, на работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на особоопасных производственных объектах и ведению монтажных работ, а так же свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно действующему законодательству РФ.

Исполнитель обязан иметь обученный и сертифицированный персонал по построению систем безопасности на взрывоопасных и промышленных объектах.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Заказчиком.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Заказчика.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Заказчика, где  обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Заказчиком.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы пожарной сигнализации и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации  должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Выполнить вывод сигнала от пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи для круглосуточного реагирования.

Все скрытые работы представляются представителю Заказчика с оформлением соответствующих актов.

Уборка помещений должна производиться постоянно силами Подрядчика.

4.5. Ведомость комплектующего оборудования и материалов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | извещатель пожарный дымовой | шт. | 50 |
| 2 | извещатель пожарный ручной | шт. | 10 |
| 3 | извещатель пожарный дымовой точечный оптико-электронный взрывозащищенный | шт. | 2 |
| 4 | оповещатель свето-звуковой | шт. | 9 |
| 5 | барьер искрозащиты шлейфа сигнализации | шт. | 1 |
| 6 | оповещатель свето-звуковой | шт. | 2 |
| 7 | Световое табло "Выход" | шт. | 10 |
| 8 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов | шт. | 2 |
| 9 | Блок реле | шт | 2 |
| 10 | Блок питания | шт. | 2 |
| 11 | клавиатура | шт. | 1 |
| 12 | БИ блок индикации | шт. | 2 |
| 13 | СКАТ Блок питания | шт. | 1 |
| 14 | АКБ 12 В | шт. | 3 |
| 15 | Кабель 2х0,5 | м. | 1000 |
| 16 | Кабель 4х0,5 | м. | 500 |
| 17 | Болт анкерный с кольцом | шт | 20 |
| 18 | Талреп "крюк-кольцо" | шт | 20 |
| 19 | Стальной трос | м. | 500 |
| 20 | кабель 2х0,5 мм кв | м. | 300 |
| 21 | кабель 4-х парный cat.5E 4x2x0,5 (для внешней прокладки) | м. | 305 |
| 22 | Труба гофрированная | м. | 1000 |
| 23 | Кабель канал 15*10 | п.м. | 500 |
| 24 | Монтажный комплект | комплект | 1 |

4.6.  Пуско-наладка.

По окончании монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку.

Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

- настройку каналов связи  (8 каналов)

- конфигурацию приборов, указанных в ведомости п.п. 4.5.

Проводится инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации системы.

После завершения монтажа и пуско-наладочных испытаний готовое оборудование вводится в эксплуатацию. Ответственным за ввод оборудования в эксплуатацию является Исполнитель. В целях проверки функциональности оборудования при его вводе в эксплуатацию Исполнитель имеет право проводить испытания и тесты.

После завершения пуско-наладочных испытаний Исполнителем предоставляется вся приемосдаточная документация.

4.7. Условия осуществления платежей.

Оплата  производится Покупателем в три этапа:

- Первый этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика авансового платежа в размере 15% от стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.

- Второй этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 80% от стоимости Товара в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика Товара  и полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, другие документы, предусмотренные договором).

- Третий этап, окончательный расчёт производится Покупателем путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 5% от стоимости договора после ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации и  подписанием акта о приёмке и передачи по форме ОС-1.

4.8.  Гарантийные обязательства Исполнителя

Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента (даты) подписание акта ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования, в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечивать Покупателю консультации по использованию оборудования.

Раздел V. Техническое задание по лоту № 2.

- Общие положения

5.1.1. Предмет конкурса по лоту № 2 – Поставка в 2011 году системы автоматической пожарной сигнализации в Деревообрабатывающий цех (Станочный участок и сушки древесины; верстачный участок) Воронежскому ВРЗ ОАО «ВРМ»»

Предельная стоимость – 2 034 000,0 (два миллиона тридцать четыре тысячи) рублей (без учета  НДС).

4.1.2. Срок поставки оборудования (с учетом последующего монтажа и пуско-наладки) – до 30.09.2011 года.

5.1.3. Комплекс условий по поставке оборудования с последующим монтажом и пуско-наладкой:

- поставка оборудования с последующим монтажом и пуско-наладкой производится, не превышающей предельную (максимальную) стоимость, в объемах и сроки, указанные в техническом задании;

5.2.  Перечень объектов необходимых для оборудования системой пожарной сигнализации:

- Деревообрабатывающий цех (ДОЦ) - станочный участок и сушки древесины (S=4000 м2; Н= 8м)

- Деревообрабатывающий цех (ДОЦ) – верстачный участок (S=2000 м2; Н=8м)

Требования, предъявляемые к системам:

Система оповещения о пожаре должна работать как в автоматическом, так и ручном режиме. Технические средства автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре предназначены для обнаружения первичных признаков пожара в помещениях «Объекта» и должны обеспечивать:

•	обнаружение фактов возгорания или задымления в начальный период его развития;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы ПС;

•	интеграцию в существующую систему ПС, с выводом на существующий  пульт, расположенный в пожарной части;

•	выдачу речевого, звукового и светового сигналов о пожаре на пульт сбора и обработки информации;

•	выдачу речевого, светового и звукового сигнала «ПОЖАР» на выносные оповещатели;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации ПС, его модернизации, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

Техническими средствами ПС оборудуются помещения и коридоры «Объектов» по согласованию с заказчиком независимо от их назначения. Пожарные извещатели включают в самостоятельные шлейфы ПС с функцией «Без права снятия с охраны». В помещениях «Объекта» предусмотреть систему оповещения о пожаре.

5.3. Требования к производству работ.

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- объемом выполняемых работ;

- требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-01);

- требованиями нормативных документов по выполнению монтажных и пусконаладочных работ ГОСТ 21.101-97; СНиП 21-01-97; РД 78.145-93; ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; НПБ 88-2001; ППБ 01-03; СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009; НПБ 110-03;  СНиП 11-01-95; РД 78.36.002.99.

Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных работ, должны быть согласованы с представителем заказчика по всем разделам.

Участник размещения заказа должен учесть, что работы будут выполняться в условиях работающего предприятия. График составляется исполнителем и согласовывается с представителем Заказчика до начала производства работ.

Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить представителю Заказчика (для оформления допусков) список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения работ.

Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Заказчика по заявке.

При производстве работ Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Подрядчиком.

5.4. Поставка оборудования на объект, монтаж.

Исполнитель осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющаяся частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость.

Работы по устройству систем АПС и СОУЭ должны выполняться согласно действующих норм и правил.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г. кабелями для ОПС КСВВ  (диаметр жилы не менее 0,5 мм) не распространяющими горение с низким дымо и газовыделением.

Рабочие, допущенные к монтажу, должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверениями и сертификатами.

Монтаж должен осуществляться с использованием современных машин, инструментов и механизмов.

Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком все отклонения от принятой документации по поставке оборудования.

Исполнитель передает эксплуатирующей организации всю эксплуатационную документацию.

Исполнитель обязан иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, на работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на особоопасных производственных объектах и ведению монтажных работ, а так же свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, согласно действующему законодательству РФ.

Исполнитель обязан иметь обученный и сертифицированный персонал по построению систем безопасности на взрывоопасных и промышленных объектах.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Заказчиком.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Заказчика.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Заказчика, где  обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

При монтаже системы АПС использовать руководства по эксплуатации и технические паспорта на оборудование.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Заказчиком.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы пожарной сигнализации и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации  должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Выполнить вывод сигнала от пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи для круглосуточного реагирования.

Все скрытые работы представляются представителю Заказчика с оформлением соответствующих актов.

Уборка помещений должна производиться постоянно силами Подрядчика.

5.5. Ведомость комплектующего оборудования и материалов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | извещатель пожарный дымовой | шт. | 70 |
| 2 | извещатель пожарный ручной | шт. | 11 |
| 3 | извещатель пожарный дымовой линейный. | шт. | 25 |
| 4 | извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный взрывозащищенный | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель пожарный пламени | шт. | 10 |
| 6 | Оповещатель свето-звуковой | шт. | 10 |
| 7 | извещатель тепловой | шт. | 4 |
| 8 | оповещатель свето-звуковой | шт. | 2 |
| 9 | Искробезопасная цепь | шт | 1 |
| 10 | Световое табло "Выход" | шт. | 11 |
| 11 | БРО | шт. | 2 |
| 12 | Блок расширения | шт. | 2 |
| 13 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 разделов | шт. | 1 |
| 14 | прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 10 разделов | шт. | 2 |
| 15 | модуль акустический настенный с функцией контроля линии | шт. | 32 |
| 16 | Клавиатура | шт. | 1 |
| 17 | Блок реле | шт | 2 |
| 18 | блок индикации | шт. | 2 |
| 19 | Блок питания | шт. | 8 |
| 20 | АКБ 12 В | шт. | 8 |
| 21 | Кабель 2х0,5 | м. | 1500 |
| 22 | Кабель 4х0,5 | м. | 1500 |
| 23 | Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.16мм | м. | 3500 |
| 24 | Болт анкерный с кольцом | шт | 30 |
| 25 | Талреп "крюк-кольцо" | шт | 30 |
| 26 | Стальной трос | м. | 1500 |
| 27 | кабель 2х0,5 мм кв | м. | 800 |
| 28 | кабель 4-х парный cat.5E 4x2x0,5 (для внешней прокладки) | м. | 305 |
| 29 | Кабель канал 15*10 | п.м. | 500 |
| 30 | Монтажный комплект | комплект | 1 |

5.6.  Пуско-наладка.

По окончании монтажа оборудования Исполнитель проводит пуско-наладку.

Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

- настройку каналов связи

- конфигурацию приборов

Проводится инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации системы.

После завершения монтажа и пуско-наладочных испытаний готовое оборудование вводится в эксплуатацию. Ответственным за ввод оборудования в эксплуатацию является Исполнитель. В целях проверки функциональности оборудования при его вводе в эксплуатацию Исполнитель имеет право проводить испытания и тесты.

После завершения пуско-наладочных испытаний Исполнителем предоставляется вся приемосдаточная документация.

5.7. Условия осуществления платежей.

Оплата  производится Покупателем в три этапа:

- Первый этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика авансового платежа в размере 15% от стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора.

- Второй этап, оплата производится Покупателем, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 80% от стоимости Товара в течение 30 календарных дней с даты получения от Поставщика Товара  и полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, другие документы, предусмотренные договором).

- Третий этап, окончательный расчёт производится Покупателем путём перечисления на расчётный счёт Поставщика, денежных средств в размере 5% от стоимости договора после ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации и  подписанием акта о приёмке и передачи по форме ОС-1.

5.8.  Гарантийные обязательства Исполнителя

Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента (даты) подписание акта ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования, в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечивать Покупателю консультации по использованию